ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 22 августа 2014 г. № 1207

Программа

по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее – Программа)

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1. Список объектов, подлежащих проверке, указан в приложении 1 к Программе.

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов для потребителей тепловой энергии: с 25 августа по 15 сентября 2014 года.

3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: с 26 августа по 20 сентября 2014 года.

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение гидравлических испытаний, промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4 настоящей Программы.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2014-2015 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом  о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 5 Программы.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов составленным по форме, согласно приложению 2 к Программе.

7. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее – паспорт) для потребителей тепловой энергии – не позднее 01 октября 2014 года по форме указанной в приложении 3 к Программе.

8. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 01 октября 2014 года по форме указанной в приложении 3 к Программе.

Управляющая делами

администрации города                                                                      С.В. Коровкина

Приложение 1

к Программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Список

объектов, подлежащих проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

Объекты жилого фонда

| № п/п | Название улицы | № дома |
| --- | --- | --- |
|  | Арсенальная | 18 |
|  | Арсенальная | 37 |
|  | Батакская | 4 |
|  | Батакская | 6 |
|  | Батакская | 8 |
|  | Батакская | 10 |
|  | Батакская | 10/1 |
|  | Батакская | 12/1 |
|  | Батакская | 12/2 |
|  | Батакская | 12/3 |
|  | Бойко | 106 |
|  | Бойко | 106/1 |
|  | Бойко | 106/2 |
|  | Бойко | 108 |
|  | Бойко | 110 |
|  | Быкова | 10 |
|  | Быкова. | 12 |
|  | Быкова | 14 |
|  | Быкова | 18 |
|  | Быкова | 75 |
|  | Быкова | 77/1 |
|  | Быкова | 79 |
|  | Быкова | 83 |
|  | Быкова | 83/1 |
|  | Быкова | 85 |
|  | Быкова | 85/1 |
|  | Быкова | 87 |
|  | Быкова 3 этаж | 87 |
|  | Быкова 9 этаж | 87 |
|  | Вехова | 22а |
|  | Вехова | 67 |
|  | Вехова | 67/1 |
|  | Вехова | 69 |
|  | Володкина | 48/3 |
|  | Воровского | 9 |
|  | Гагарина | 34 |
|  | Гагарина | 113 |
|  | Гагарина | 117 |
|  | Гагарина | 234 |
|  | Гагарина | 236 |
|  | Гагарина | 240 |
|  | Гагарина | 317 |
|  | Гагарина | 319 |
|  | Гастелло | 68/1 |
|  | Гастелло | 70а |
|  | Гастелло | 72 |
|  | Говорова | 11/1 |
|  | Госпитальная | 99 |
|  | Госпитальная | 101 |
|  | Горийская - Лермонтова | 1/47 |
|  | Горийская | 6 |
|  | Горийская | 8 |
|  | Дзержинского | 21/1 |
|  | Дзержинского | 23 |
|  | Дзержинского | 23/1 |
|  | Дзержинского | 25 |
|  | Дзержинского | 27 |
|  | Дружбы | 31 |
|  | Казачий | 3 |
|  | Карла Маркса | 19 |
|  | Калинина | 4 |
|  | Калинина – Пушкина | 8/29 |
|  | Калинина | 11 |
|  | Калинина | 95 |
|  | Калинина | 119 |
|  | Калинина | 119/1 |
|  | Калинина | 119/2 |
|  | Калинина | 119/3 |
|  | Калинина | 121 |
|  | Калинина | 121/1 |
|  | Калинина | 123 |
|  | Калинина | 127 |
|  | Калинина | 129 |
|  | Калинина | 129/1 |
|  | Калинина | 130 |
|  | Калинина | 131 |
|  | Калинина | 131/1 |
|  | Калинина | 131а |
|  | Калинина | 132 |
|  | Калинина | 132/1 |
|  | Калинина | 133 |
|  | Калинина | 133/1 |
|  | Калинина. | 134 |
|  | Калинина | 136 |
|  | Калинина | 140 |
|  | Калинина | 142 |
|  | Калинина | 142/1 |
|  | Калинина | 142/2 |
|  | Калинина | 142/3 |
|  | Калинина | 142/4 |
|  | Калинина | 142/5 |
|  | Калинина | 144 |
|  | Калинина | 144/1 |
|  | Калинина | 146 |
|  | Калинина | 146/1 |
|  | Калинина | 146/2 |
|  | Калинина | 146/3 |
|  | Калинина | 146/4 |
|  | Калинина | 148 |
|  | Калинина | 148/1 |
|  | Калинина | 148/2 |
|  | Кирова | 168 |
|  | Кирова | 170 |
|  | Кирова | 172 |
|  | Кирова | 174 |
|  | Кирова | 176 |
|  | Кутузова | 3 |
|  | Кутузова | 4 |
|  | Кочубея | 5 |
|  | Кочубея | 7 |
|  | Кочубея | 7/1 |
|  | Кочубея. | 7/2 |
|  | Кочубея | 11 |
|  | Кочубея | 16 |
|  | Кочубея | 18 |
|  | Кочубея | 28 |
|  | Кочубея | 26 |
|  | Котовского | 24 |
|  | Лесная | 7 |
|  | Ленина | 4 |
|  | Ленина | 110 |
|  | Ленина | 113 |
|  | Ленина | 115 |
|  | Ленина | 121 |
|  | Ленина | 126 |
|  | Ленина | 127 |
|  | Ленина | 129 |
|  | Ленина | 133 |
|  | Ленина | 135 |
|  | Ленина. | 256 |
|  | Ленинградская | 46 |
|  | Лермонтова | 59 |
|  | Макаренко | 2 |
|  | Макаренко | 4 |
|  | Маяковского | 171 |
|  | Маяковского | 173 |
|  | Маяковского | 175 |
|  | Маяковского | 177 |
|  | Маяковского | 179 |
|  | Маяковского | 181 |
|  | Маяковского | 227 |
|  | Мельничная | 2 |
|  | Мельничная | 4/2 |
|  | Мельничная | 4/3 |
|  | Мельничная | 6 |
|  | Мельничная | 6/1 |
|  | Мельничная | 10/1 |
|  | Мельничная | 10/2 |
|  | Мельничная | 14/1 |
|  | Мира 1-3 подъезд | 3 |
|  | Мира 4-6 подъезд | 3 |
|  | Мира | 3/3 |
|  | Мира | 5 |
|  | Мира | 6 |
|  | Мира | 7 |
|  | Мира | 12 |
|  | Мира | 12/1 |
|  | Мира | 12/2 |
|  | Мира | 12/3 |
|  | Мира | 12/4 |
|  | Мира | 16 |
|  | Моисеенко | 1 |
|  | Моисеенко | 3 |
|  | Однобокова | 21 |
|  | Однобокова | 26 |
|  | Октябрьская | 54 |
|  | Октябрьская | 55 |
|  | Октябрьская | 65 |
|  | Октябрьская | 69 |
|  | Октябрьская | 71 |
|  | Октябрьская | 77 |
|  | Октябрьская | 79 |
|  | Октябрьская | 81 |
|  | Осенняя | 21 |
|  | Парковая | 1/1 |
|  | Парковая | ½ |
|  | Парковая | 3 |
|  | Парковая | 5 |
|  | Парковая | 7 |
|  | Парковая | 9 |
|  | Парковая | 9/1 |
|  | Пионерская | 18 |
|  | Пионерская | 20 |
|  | Пионерская | 22 |
|  | Пушкина | 31 |
|  | Пушкина | 33 |
|  | Пушкина | 47 |
|  | Пушкина | 56 |
|  | Пушкина | 58 |
|  | Пушкина | 64 |
|  | Пушкина | 78 |
|  | Пятигорская | 8 |
|  | Салогубова | 3 |
|  | Салогубова | 3/1 |
|  | Салогубова | 5 |
|  | Светлая | 1 |
|  | Сеченова | 1 |
|  | Сеченова | 3 |
|  | Советская | 18 |
|  | Советская | 20 |
|  | Советская | 22 |
|  | Строителей | 3 |
|  | Строителей | 5 |
|  | Строителей | 7 |
|  | Строителей | 7/1 |
|  | Строителей | 11 |
|  | Строителей | 15 |
|  | Строителей | 13 |
|  | Строителей | 17 |
|  | Строителей | 19 |
|  | Тронина | 2 |
|  | Тронина | 2/1 |
|  | Тронина | 4 |
|  | Тронина | 7 |
|  | Тронина 3 этажа корпус 1 | 7/1 |
|  | Тронина 7 этажей корпус 2 | 7/1 |
|  | Тронина ТСЖ «Астория» | 8/1 |
|  | Тронина ЖСК «Рассвет» | 8/1 |
|  | Тронина | 8 |
|  | Тронина | 10 |
|  | Тронина | 11 |
|  | Тронина | 12 |
|  | Тургенева | 4 |
|  | Тургенева | 5 |
|  | Тургенева | 6 |
|  | Тургенева | 7 |
|  | Тургенева | 10 |
|  | Тургенева | 11 |
|  | Тургенева | 11/1 |
|  | Тургенева | 11/2 |
|  | Тургенева | 12 |
|  | Тургенева | 13 |
|  | Тургенева | 14 |
|  | Тургенева | 15 |
|  | Филатова | 5 |
|  | Филатова | 5/1 |
|  | Филатова | 5/2 |
|  | Филатова | 7 |
|  | Филатова | 9 |
|  | Филатова | 9/1 |
|  | Филатова | 11 |
|  | Филатова | 13/1 |
|  | Филатова | 15 |
|  | Филатова | 15/1 |
|  | Филатова. | 54 |
|  | Филатова | 54/1 |
|  | Филатова | 56/2 |
|  | Филатова | 60 |
|  | Филатова | 60/1 |
|  | Филатова | 62 |
|  | Фрунзе | 2 |
|  | Фрунзе | 4 |
|  | Фрунзе | 6 |
|  | Фрунзе | 8 |
|  | Фрунзе | 10 |
|  | Черняховского | 73 |
|  | Чугурина | 40 |
|  | Чугурина | 42 |
|  | Щербакова | 25 |
|  | Чугурина | 141 |
|  | Чугурина | 143 |

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
|  | МКУ «Центр по обслуживанию МОУ» |
|  | МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова |
|  | МБОУ гимназия № 2 |
|  | МБОУ СОШ № 3 |
|  | МБОУ СОШ № 4 |
|  | МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова |
|  | МБОУ СОШ № 6 |
|  | МБОУ СОШ № 7 |
|  | МБОУ СОШ № 9 |
|  | МБОУ СОШ № 29 |
|  | МБОУ ВОШ № 10 |
|  | МБДОУ детский сад № 22 «Сказка» |
|  | МБДОУ детский сад № 24 «Аленький цветочек» |
|  | МБДОУ детский сад № 27 «Малыш» |
|  | МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик» |
|  | МБДОУ детский сад № 11 «Радуга» |
|  | МБДОУ детский сад № 17 «Родничок» |
|  | МБДОУ детский сад № 26 «Ласточка» |
|  | МКДОУ детский сад № 13 «Теремок» |
|  | МБДОУ детский сад № 20 «Золотая рыбка» |
|  | МКДОУ детский сад № 5 «Росинка» |
|  | МКДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик» |
|  | МКДОУ детский сад № 6 «Солнышко» |
|  | МБДОУ детский сад № 7 «Семицветик» |
|  | МКДОУ детский сад № 8 «Дюймовочка» |
|  | МБОУ центр «Лира» |
|  | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |
|  | МБОУ ДОД Дом детского творчества |
|  | МКОУ ДОД «Эколого – биологический центр» |
|  | МБОУ ДОД Детская школа искусств |
|  | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа г. Георгиевска» |
|  | МБУК «Георгиевский городской Дом культуры» |
|  | Администрация города Георгиевска |
|  | МБОУ ДОД «Детская художественная школа города Георгиевска» |
|  | МБУК «Городской Дворец культуры» |
|  | ГКОУ «Детский дом (смешанный) №30» г. Георгиевска |
|  | ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29 IV вида» |
|  | ГКДОУ детский сад № 4 «Берегея» |

Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование объектов здравоохранения |
| --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СК «Георгиевская центральная городская больница» |
| 2 | ГБУЗ СК «Георгиевская центральная поликлиника» |
| 3 | ГБУЗ СК «Георгиевская городская детская поликлиника» |
| 4 | ГАУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника» |
| 5 | ГАУЗ СК «Краевая бальнеологическая лечебница» |

Теплоснабжающие организации

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| 1 | ГМУП «Теплосеть» |
| 2 | ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» |
| 3 | ООО «Теплосервис - КМВ» |

Приложение 2

к Программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

г. Георгиевск	"__" _________________ 2014 г.

(дата составления акта)

Комиссия в составе:

Председателя комиссии (ФИО, должность):  ________________________________

Секретаря комиссии (ФИО, должность): ____________________________________

Членов комиссии (ФИО, должность):________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, утвержденной постановлением главы г. Георгиевска от ________2014 г.  № ______, с "__" _____________ 2014 г. по "__" ____________ 2014 г. в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов)

Проверка готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов  комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.

<*>______________________________________________

Председатель комиссии:__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь

комиссии: ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__"_____________2014 года

________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к Программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

Выдан ______________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду 2014-2015 годов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

от _____________ N _______.

______________________

(подпись, расшифровка подписи

должностного лица, уполномоченного

администрацией города Георгиевска на подписание паспорта

готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, печать)